Выпрямитель серии CAR - CAR0948TN
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Модульный выпрямитель CAR0948TN (Mitra Innovations) - Выпрямительный модуль 48 В мощностью 850 Вт, 1U
· Высокая плотность мощности: 1,17 Вт/см³
· Постоянная выходная мощность
· Монтаж в каркас 19” стандарта ETSI
· Широкий диапазон входного напряжения (от 90 до 280 В, 50 Гц)
· Диапазон рабочих температур для уличных применений
· Активное распределение нагрузки/резервный диод
· Доступна шина CAN
Наилучшая компактность для Ваших применений
Данный выпрямительный модуль со значением плотности мощности более 1,1 Вт/см³ при температуре 55 °С, который устанавливается в низкопрофильный каркас 19” высотой 1 U , является прекрасным вариантом для применений, где ограничено свободное пространство. Данный модуль предназначен для использования в шкафах глубиной 300 мм .
Широкое использование 
Данные вырямительные модули и системы имеют широкий диапазон параметров, которые улучшат управление всей системой. Помимо обычного управления переменным и постоянным током, выпрямитель обладает возможностью плавного понижения мощности в зависимости от внутренней температуры. Сигналы включают в себя показания выходного тока, дистанционное включение/выключение, программирование напряжения, однопроводное активное распределение нагрузки.
Высокая надежность 
Данный выпрямительный модуль предназначен для параллельной работы. Резервный диод, установленный на выходе, позволяет проводить «горячую» установку модуля. Каждый модуль защищен от входного нестандартного напряжения и выдерживает до 300 В без повреждения, от выходного перенапряжения, перегрева и имеет плавное ограничение выходной мощности. В сочетании с высоким КПД преобразования и наработкой на отказ (М TBF ) 300 000 часов (стандарт Bellcore RPP ) эта защита обеспечивает популярность системы.
Универсальность 
Данный выпрямитель может использоваться на различных электросетях. Активный фильтр PFC обеспечивает низкий уровень гармоник. Выпрямительный модуль соответствует всем основным мировым стандартам и маркировке UL , CSA и СЕ.
Простота в установке и обслуживании 
Выпрямители не требуют каких-либо процедур или специальных инструментов для установки в каркас. С помощью одного светодиода, расположенного на передней панели, можно быстро определить рабочее и неисправное состояние выпрямителя, и очень просто осуществлять эксплуатацию и обслуживание системы.
CAN 
Выпрямительный модуль может контролироваться и управляться с помощью аналоговых сигналов. Также он имеет сигнальную шину CAN.
Параметры выпрямителя:    
•    Диапазон входного напряжения    90 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц, работает до 280 В, без нарушений до 300 В
•    Макс. входной ток    5,8 А при 180 В; 7 А при 90 В переменного тока
•    Пусковой ток    Макс. пиковый 20 А (стандарт ETS 300 132-1)
•    Входной предохранитель    1 предохранитель 10 А на входе
•    Коэффициент мощности и гармоники    Тип. 0,99 (соответствует требованиям EN61000-3-2 Class B)
•    КПД    Мин.  90%
•    Выходная мощность    Постоянная мощность: 850 Вт при высоком входном напряжении, 500 Вт при низком.
•    Выходной ток    15,7 А при -54В (вход 230 В); 9,3 А при -54В (вход 110 В)
•    Диапазон выходного напряжения    От - 42 В до - 58 В постоянного тока
•    Стабильность напряжения    ± 0,5% (действие нагрузки), ± 0,1% (действие линии)
•    Выходной шум и пульсации    Шум в узком диапазоне частоты 20 кГц соответствует ETS300 132-2, CCITT O.41
Широкополосный шум: макс. псофометр. 2 мВскз; не взвешенный 10 мВскз
•    Отклик передачи    Время восстановления превышения макс. 1 В: макс. 4 мс при шаге нагрузке 50% и di/dt<0,5A/μs
•    Время включения    Тип. 1,5 сек. (макс. 2,5 сек.)
•    Время задержки    10 мс при полной нагрузке
•    Удаленное вкл/выкл    Включение, если > 4 В или остается открытым: выключение, если < 1 В
•    Защита ограничения тока    20,3 А
•    Ток короткого замыкания    Макс. 25 А
•    Защита от перенапряжения    Запирание при напряжении – 59,9 В постоянного тока
•    Защита от перегрева    Без запирания; защита активна, если внутр. температура выше 100 °С, перезапуск при 95 °С
•    Рабочая температура    От –20 °С до +70 °С. Уменьшение мощности на 2%/на градус  при температуре выше 55 °С; начинает при -40 °С
•    ЭМИ    Class B (FCC и CISPR compliant) - EN55022 level B, CE marked, Telecordia GR-63-CORE
•    Светодиоды    DC OK: зеленый; ухудшение: зеленый мигает; ожидание - оранжевый; DC < 40 В: красный;
Неисправность (AC, OTP, короткое замыкание, вентилятор: мигает красный)
•    Охлаждение    Охлаждение с помощью вентилятора спереди назад; скорость переменная
•    Ударопрочность, вибрация    Соответствие IEC68-2-27, MIL-STD-810E
•    Аварии и контроль    DC OK; AC OK; Temp. OK; высокое вх. напряжение, нет модуля, показания выходного тока
•    Управление    Активное распределение нагрузки, удаленное включение/выключение, программирование напряжения
•    Габариты (ВхШхГ)    40,5 мм х 86 мм х 220 мм
•    Вес    1,16 кг
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